|  | OBEC MANKOVICE | Číslo směrnice: 4/2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ze dne: 25. 5. 2009 |
| Věc: | u s t a n o v e n í osoby odpovědné za provoz domácích plynovodů a pokyny pro bezpečný provoz plynových zařízení | Účinnost: 10.11.2014 |
| Podnět: | Zákoník práce, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. |
| Působnost: | Pracoviště Obce Mankovice. |
| Zpracoval: za fi. Bendig, Nový Jičín, Miroslava Malůšková, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, č.osv. HEON/PRE/107/2013 |
| Schválil: starosta obce Ing. Jarmila Orlitová |

Ve smyslu ustanovení čl. 8.1.1 ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak do 5 bar – Provozní požadavky – odd. 8 Provozní údržba, ustanovuji níže uvedenou osobu odpovědnou za provoz domovních plynovodů v objektech provozovaných v Obci Makovice.

Funkce :                                         STAROSTA OBCE MANKOVICE

Základní úkoly osoby odpovědné za provoz plynovodů :

- Sledovat úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozovaných domovních plynovodů, aby odpovídala příslušným normativním dokumentům a právním předpisům na úseku BOZP.

- Dbát na to, aby domovní plynovody byly podrobovány revizím a kontrolám dle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

- Dbát na to, aby byla přijímána opatření k odstranění nedostatků zjištěných při revizích a kontrolách, při jejich odstranění spolupracovat s odborně způsobilými (oprávněnými) organizacemi ve smyslu ust. vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění.

- Vést provozní dokumentaci plynovodů s údaji o jejich umístění, jejich popisem a schématy, zabezpečit zapracování změn stavu plynovodů tak, aby provozní dokumentace odpovídala skutečnému stavu.

- Zmocňovat k pracím na plynovodech, tj. montáži, opravám, údržbě a obsluze odborně způsobilé osoby dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. v platném znění.

- Evidovat pokyny s opatřeními, které je možno učinit v případě přetrvávajícího zápachu plynu, pokyny musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 TPG 704 01.

- Dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynu, zejména HUP.

- V případě nehod, havárií a jiných neobvyklých situacích v provozu plynovodů informovat příslušné orgány (hasiče, policii, oblastní inspektorát práce) a plynárenskou pohotovostní službu.

- Spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu.

10.  POKYNY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Seznámení vlastníka (resp. provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize ve smyslu čl.7.2 TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

K bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobému provozování Vašeho plynového zařízení je nutno dodržovat základní níže uvedené pokyny:

- Charakteristika zemního plynu:

Zemní plyn sice není jedovatý, ale je hořlavý a výbušný. Dolní a horní mez výbušnosti je 5 – 15 % (plynu ve vzduchu).

Zápalná teplota je cca 680 oC. Je lehčí než vzduch, při úniku se hromadí v horních částech prostoru. Při větším výronu může kromě nebezpečí výbuchu tvořit nedýchatelnou atmosféru. Je mírně odorizován, aby bylo možno zjišťovat únitk také čichem. Při nedokonalém spalování (nedostatek vzduchu), je vytvářen ve spalinách vysoce jedovatý CO ( oxid uhelnatý).

2.   Údržba potrubních rozvodů:

Aby plynovod loužil spolehlivě co najdéle, byl pevný a těsný, je nutno dodržovat některé důležité zásady:

- pravidelně alespoň 1 x za 6 měsíců zkontrolovat stav nátěru potrubí, upevnění potrubí na závěsech a jiných uloženích, zda není plynovod zatížen jinými předměty

- 1 x za rok přezkoušet ovladatelnost armatur (kohoutů, ventilů) a uzavřením armatury protočit a tím funkci ovladatelnosti udržovat

- zajistit trvalý a bezpečn přístup k hlavnímu uzávěru, plynoměru a ostatním armaturám na plynovodu

- dbát na čistotu a čitelnost orientačních tabulek a označení prostoru s hlavním uzávěrem a plynoměrem

- 1 x za 6 měsíců prohlédnout trasu plynovodu v zemi, zda nad ním nejsou budována pevná zařízení, nerostou nad plynovodem stromy, případně se nejeví náznaky úniku plynu (suchá místa, bubliny při mokré půdě)

- dbát na to, aby plynovod nebyl ohříván na vyšší teplotu než 50 oC a nebyl mechanicky poškozen

- dbát, aby ve skříňkách nebo ve zdi s hlavním uzávěrem a plynoměrem nebyly skladovány žádné předměty a byly volné větrací otvory, ovládací klíče nebo pák byly k dispozici pro případnou manipulaci

- dbát, aby místa napadená korozí nebo mechanicky poškozená byla novým nátěrem oštřena, případně opatřena novou izolací

- 1 x za 5 let zajisit přezkoušení těsnosti celého plynovodu, včetně revize odbornoua oprávněnou firmou nebo revizním technikem

- Způsoby zjišťování netěsnosti – bezpečnostní opatření:

Při podezření úniku zemního plynu, případně podezřelého zápachu, zjištěného čichem, prověřit:

- intenzivně větrat podezřelý prostor

- uhasit otevřený oheň v blízkosti, zabránit vzniku jisker, vypnout elektrický proud v ohroženém prostoru

- pomocí pěnotvorného prostředku vyhledávat únik plynu (armatury, závitové spoje, šroubení, případně sváry)

- po zjištění místa úniku uzavřít nejbližší armaturu před místem úniku plynu

- místo označit a zajistit odstranění závady odbornou firmou!

Zjišťování netěsnosti plamenem je přísně zakázáno!!!

Pokud vystupuje zápach plynu z prostor, které nejsou přístupné, pak okamžitě uvědomte

pociii nebo hasiče!!!

Místo úniku zpřístupněte pro pohotovostní a poruchovou službu!

- Pokyny při požáru:

Při požáru v objektu, kde je umístněno plynové zařízení, je nutno uzavřít armaturu na přívodu plynu do objektu.

- Dokumentace odběrného plynového zařízení:

Výkresovou dokumentaci, dohody s dodavatelem plynu, návody k obsluze plynového

zařízení  je nutno uchovávat a mít k dispozici po celou dobu provozu a životnosti

plynového zařízení v objektu.

Všechny  prováděné změny na zařízení, opravy a rekonstrukce je nutno dokumentace

doplňovat.

6.    Práce na plynovém zařízení:

Všechny opravy, montáž, seřizování a revize plynového zařízení mohou provádět jen

oprávněné firmy. Také uvádění potrubního rozvodu do provozu spojené

s odvzdušňováním (po nuceném odstavení mimo provoz) může provádět jen odborný

pracovník).

Zkoušky zařízení může provádět  jen revizní technik, který o zkoušce vyhotoví zápis,

který předává provozovateli.

Zkoušky jsou prováděny po každé opravě nebo  montáži zařízení.

- Všeobecné pokyny pro používání plynu:

- pamatujte vždy na to, že plyn může vytvářet se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí iniciací otevřeným ohněm, elektrickou jiskrou, intenzivním třením nebo i od silně rozpálených ploch

- dodržujte pokyny pro obsluhu a údržbu plynovodu a plynových spotřebičů

- dbejte, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů. Pravidelný servis přispívá k bezpečnosti a úspoře plynu

- Každé spalování potřebuje vzduch. Dbejte na dostatečný přívod vzduchu.

- Dbejte vždy na řádné větrání prostoru, kde je používán spotřebič, jehož spaliny vnikají do ovzduší (plynový sporák)

- Používejte každý spotřebič jen k tomu účelu, pro něž je určen. Je například velmi nebezpečné používat plynový sporák nebo troubu k přitápění v místnosti.

- Dbejte na to, aby na plynových spotřebičích a plynovodech pracovaly jen odborné firmy

s oprávněním pro tyto práce!

Kutilství je v těchto případech nebezpečné a proto je zakázáno.

Pro organizace, podnikající fyzické a právnické osoby platí:

Provedení provozních revizí ve smyslu vyhl. Č. 85/1978 Sb. – 1 x za 3 roky.

To provede revizní technik PZ a je nutno odstranit zjištěné závady ve stanovených

lhůtách. Provedení kontroly zařízení ve smyslu vyhl. Č. 85/1978 Sb., § 3 (provede pověřený

prokazatelně seznámeny pracovník) 1 x ročně.

Zpracováno dle EN1775, TPG 704 01 a TPG 800 03.